ES-5340-0012 (지선밴드)

―  ―

ES-5340-0012 (지선밴드)

―  ―

한 전 표 준 규 격

ES (Technical Standards of KEPCO)

1962. 11. 16 제정

2018.  9. 18 개정

ES-5340-0012

지   선   밴   드

(Bands for guys)

1. 적용범위

이 규격은 가공송배전선로 전주에 지선을 취부하는데 사용하는 지선밴드 (이하 밴드라 한다)에 대하여 적용한다.

2. 종류 및 규격

밴드의 종류 및 규격은 표 1과 같다.

표 1  종류 및 규격

품 목 번 호	종 류	규격(내경 × 볼트중심간 거리) (mm)
101886 101887 101888 101889 101890 101891 101892 101893 101894 101895 101896 101897 101898 101899 101900	2방 밴드 〃 〃 〃 〃 3방 밴드 〃 〃 〃 〃 4방 밴드 〃 〃 〃 〃	150 × 203 180 × 240 200 × 260 220 × 280 250 × 311 150 × 203 180 × 240 200 × 260 220 × 280 250 × 311 150 × 203 180 × 240 200 × 260 220 × 280 250 × 311

인용표준 : KS D 3503 (2008) 일반구조용 압연강재

ES-0000-0003 용융아연도금 시험방법

ES-0000-0004 계수치 샘플링검사 절차

3. 재료 및 가공

3.1 재질

밴드 및 부속자재는 KS D 3503의 3항(종류의 기호)의 SS 400 또는 이와 기계적 성질이 동등 이상이어야 하며 볼트 부분의 보강은 보강철판을 전기용접 등의 방법으로 용접하거나 또는 그 부분의 밴드 본체를 압출하여 밴드의 재질과 강도에 영향을 미치지 않도록 하여야 한다. 다만 위에서 그 부분의 밴드 본체를 압출한다 함은 용접에 의한 보강철판 두께만큼 밴드 본체를 외측으로 튀어나오게 압출함을 말한다.

3.2 도금

표면은 불순물을 제거한 후 전면 균일하게 용융아연도을 하여야 하며, 아연도금의 부착량은 610g/㎡  (평균두께 85㎛, 최소두께 40㎛)이상 단, 볼트 및 너트는 350g/㎡  (평균두께 50㎛, 최소두께 30㎛) 이상 이어야 한다.

4. 형상 및 치수

종류별 형상 및 치수는 부도를 참고하며 세부형상 및 치수는 도면 승인에 의한다.

단, 치수의 허용오차는 ±5%로 한다

5. 시험 및 검사

5.1 겉모양검사 및 구조검사

겉모양검사는 모양 및 형상 등에 대하여 검사하고, 구조검사는 구조 및 치수 등을 검사하여 4항에 적합하여야 한다.

5.2 도금시험

아연도금 시험은 ES-0000-0003에 따른다.

5.3 하중시험

공시품을 사용상태에서 밴드의 지선 취부점에 39.20kN(4,000kgf)의 인장하중을 3분간 가하였을 때 균열 또는 변형 등 이상이 없어야 한다.

5.4 평편시험

밴드의 굴곡부분을 편편하게 폈을 때 균열, 터짐 등 이상이 없어야 한다.

5.5 시료 및 로트의 판정

로트의 구성, 시료의 채취, 시험 항목별 시료 수량, 로트의 판정, 불합격로트의 처리는 ES-0000-0004에 따른다

6. 표  시

밴드에는 보기 쉬운 곳에 지워지지 않는 방법으로 다음 사항을 표시한다.

(1) 품명 및 규격 또는 기호

(2) 제조자명 또는 약호

(3) 제조년월

7. 품질보증

제조업체는 자주적인 품질보증 활동으로 기자재에 대한 품질을 보증하여야 하며, 당사가 요구할 경우 관련 품질보증구매시방서에 따라야 한다.

8. 기  타

검수시험시에는 3.1항의 재질을 확인할 수 있는 증빙서류를 제출하여야 한다.

부도 1  2방 지선밴드

(단위 : mm)

밴드 조임용 볼트

치    수

(단위 : mm)

품 목 번 호	D	F	T
101886 101887 101888 101889 101890	150 180 200 220 250	203 240 260 280 311	․SS400의 경우 : 6.0 ․SS490의 경우 : 5.0

부도 2  3방 지선밴드

(단위 : mm)

밴드 조임용 볼트

치    수

(단위 : mm)

품 목 번 호	D	F	T
101891 101892 101893 101894 101895	150 180 200 220 250	203 240 260 280 311	․SS400의 경우 : 6.0 ․SS490의 경우 : 5.0

부도 3  4방 지선밴드

(단위 : mm)

밴드 조임용 볼트

치    수

(단위 : mm)

품 목 번 호	D	F	T
101896 101897 101898 101899 101900	150 180 200 220 250	203 240 260 280 311	․SS400의 경우 : 6.0 ․SS490의 경우 : 5.0